ДОЗАТОР ХЛОРА

АГАТ

Руководство по эксплуатации

## ММ 1.00.00.000 ТУ

ИЖЕВСК

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) описывает принцип работы, технические и конструктивные особенности дозатора хлора (в дальнейшем - система) и устанавливает порядок работы с системой и ее технического обслуживания.

# 1 Описание и работа

  - Назначение изделия

## 1.1.1 Система дозирования хлора ММ 1.00.00.000 ТУ  предназначена для дозирования газообразного хлора в процессах хлорирования питьевых, промышленных и сточных вод.

1.1.2 Система может использоваться в технологиях, требующих использования хлорных растворов.

1.1.3 Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

  - Технические характеристики установки

1.2.1 Режим работы – продолжительный.

1.2.2 Принцип работы – вакуумный.

1.2.3 Давление хлора:

- максимальное по всей магистрали до редуктора, МПа (кгс/см2), не более  – 1,6 (16);

- рабочее (после редуктора), МПа (кгс/см2), не более – от 0 до 0,1

(от 0 до 1,0) .

1.2.4 Понижение, регулирование и поддержание заданного давления – редуктором.

1.2.5 Производительность по хлору, м3/ч (кг/ч):

а) от 0,07 (0,2) до 1,38 (4);

б) от 0,21 (0,6) до 4,14 (12).

1.2.6 Давление в водопроводной магистрали до эжектора, МПа (кгс/см2)…………от 0,4 до 0,6 (от 4 до 6).

1.2.7 Давление в водопроводной магистрали после эжектора, МПа

(кгс/м2)…………от 0,01 до 0,1 (от 0,1 до 1).

1.2.8 Расход хлора регулируется вентилем по ротаметру.

1.2.9 Габаритные размеры , без эжектора, мм, не более  280 х 340 х 150.

1.2.10 Габаритные размеры эжектора, мм, не более        260 х 100 х 80.

  - Состав изделия

1.3.1 Состав и комплект поставки системы должны соответствовать таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фильтр |  | 1 | Находится внутри редуктора |
| 2. Редуктор | ММ 1.01.00.000 | 1 |  |
| 3. Вентиль | ММ 1.03.00.000 | 1 |  |
| 4. Ротаметр РМ-2,5 ГУЗ РМ-6,3 ГУ3 | ТУ 25-02.070213-82 | 1 1 | Покупное изделие. Поставка по согласованию с заказ. |
| 5. Предохранительный клапан |  | 1 | Находится внутри редуктора |
| 6. Эжектор | ММ 1.04.00.000 ММ 1.04.00.000-01 | 1 1 | от 0,2 до 4 (кг/ч) от 0,6 до 12 (кг/ч) |
| 7. Трубка Ф-4 соединительная Dy=8 мм |  | 1,5 м |  |
| 8. Щит | ММ 1.05.00.000 | 1 |  |
| 9. Паспорт | ММ 1.00.00.000 | 1 |  |
| 10. ЗИП |  | Компл. |  |

  - Устройство и работа

1.4.1 Система представляет собой загерметизированную магистраль, в которой происходит понижение давления, управление количеством и ввод газообразного хлора в водяную магистраль.

1.4.2 Система состоит из следующих составных частей (рисунок 1 приложения 1):

1-Фильтр;

2-вентиль;

3-редуктор;

4-ротаметр;

5-предохранительный клапан (находится внутри эжектора, поз.2и3. Приложение 3);

6-эжектор.

1.4.3 В фильтре, снабженном наполнителем, производится очистка хлора от механических примесей.

1.4.4 Вентиль  служит для регулирования подачи хлора. Тип вентиля – игольчатый, угловой. Диаметр условного прохода 5 мм.

1.4.5 Редуктор  понижает давление и поддерживает его на заданном уровне и перекрывает хлоропровод при превышении давления под мембраной выше заданного.

Общий вид редуктора представлен на рисунке 2 приложения 2.

Поддержание заданного давления осуществляется за счет перемещения мембраны поз.1 и клапана поз.2 под воздействием меняющегося давления в камере редуктора. Давление, при котором редуктор закрыт, определяется  пружиной поз.3.

1.4.5 Ротаметр является индикатором расхода хлора. Основной контроль расхода – весовой.

1.4.6 Предохранительный клапан предназначен для автоматической защиты от забросов воды, защиты водопровода от попадания хлора при неработающем эжекторе. Предохранительный клапан перекрывает хлоропровод при повышении давления под мембраной или понижении давления воды ниже заданного на входе эжектора.

Общий вид предохранительного клапана представлен на рисунке 3 приложения 3.

При отсутствии разряжения клапан находится в закрытом положении под воздействием усилия пружины поз.1. При создании разряжения в эжекторе происходит упругая деформация мембраны поз.2. При этом седло мембраны поз.2 отжимается от иглы фланца поз.3, хлор проходит через предохранительный клапан. Величина разрежения, при которой открывается клапан, определяется пружиной поз.1.

1.4.7 В камере смешения эжектора происходит инжекция хлора в воду.

  - Маркировка

1.5.1 Система  должна иметь маркировку в соответствии с конструк -

торской документацией.

1.6 Упаковка

1.6.1 Система и паспорт должны быть уложены в ящик ГОСТ 2991-85.

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка изделия к эксплуатации

2.1.1 Перед работой с системой необходимо ознакомиться с настоящим руководством.

2.1.2 Перед эксплуатацией системы проверьте комплектность и визуальным осмотром убедитесь в отсутствии повреждений всех частей системы.

2.1.3 Установите щит, на котором собрана система, на стене (зазор между щитом и стеной 100-150 мм) или на стойке с массивным основанием. Щит устанавливается вертикально по отвесу относительно оси ротаметра. Установочные размеры щита показаны на рисунке 4 приложения 4.

2.1.4 Установите эжектор в водопроводную магистраль.

2.1.5 Соедините вход фильтра с хлоропроводом.

2.1.6 Исходное положение системы: вентиль закрыт, дозатор закрыт, редуктор настроен на понижение давления до 0,8 кгс/м2, предохранительный клапан  настроен на срабатывание при давлении 0,9 кгс/м2.

2.2 Эксплуатация изделия

а)

2.2.1 Запуск системы дозирования хлора производить в следующей последовательности:

- открыть вентиль на отводящем водопроводе;

- открыть вентиль на подводящем водопроводе;

- открыть вентиль на контейнере с хлором;

установить требуемый расход хлора вентилем поз.2 по ротаметру поз.4(рис.1)

2.2.2 Остановку системы дозирования хлора на срок до 30 минут производить в следующей последовательности:

- закрыть вентиль на контейнере с хлором;

- закрыть вентиль поз.2;

- закрыть вентиль на подводящем водопроводе;

- закрыть вентиль на отводящем водопроводе.

2.2.3 Остановку системы дозирования хлора на длительное время или ремонт производить в следующей последовательности:

- закрыть вентиль на контейнере с хлором;

-   полностью открутить гайку, соединяющую хлоропровод с фильтром поз.1;

-  оставить работать систему в таком положении на время от трех до пяти минут;

-   закрыть вентиль на подводящем водопроводе.

-   закрыть вентиль на отводящем водопроводе.

2.2.4 Неисправности и способы их устранения приводятся в

таблице 1.

### Таблица 1

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Утечка хлора в местах штуцерных соединений | 1.Слабо затянуты накидные гайки 2.Устарели прокладки | 1. Затянуть накидные гайки 2.Сменить прокладки |
| Утечка хлора через вентиль | Недостаточно уплотнен сальник | Поджать сальник, заменить резиновые прокладки |
| Утечка хлора у стекла ротаметра | 1. Слабо затянуты гайки 2. Повреждено стекло | 1. Затянуть гайки 2. Заменить ротаметр |
| Прорыв воды через предохранительный клапан | 1. Разрушение мембраны 2. Ослабло сжатие пружины | 1. Заменить мембрану 2. Заменить пружину. |
| Неподвижен поплавок ротаметра | Загрязнен ротаметр | Произвести чистку ротаметра |
| Самопроизвольное изменение расхода хлора, повышение давления | Разрушение мембраны редуктора | Заменить мембрану редуктора |
| Нарушение нормальной работы вентиля и дозатора | Коррозия штоков или седел | Заменить шток или седло |

2.3 Меры безопасности

2.3.1 Запрещается допускать к работе лиц, не изучивших данного руководства, не прошедших инструктаж по технике безопасности, не прошедших обучение по работе с хлором и обслуживанию хлораторного оборудования.

2.3.2 Помещение, в котором устанавливается система, должно удовлетворять требованиям СНиПа 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и "Правилам безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБ-09-322-99).

2.3.3 Запрещается подавать в систему хлор раньше воды.

2.3.4 Необходимо строго следить за появлением утечки хлора.

3 Техническое обслуживание

3.1 Ежедневно сменный оператор проводит проверку герметичности хлоропроводов нашатырным спиртом, визуальную проверку герметичности водопроводов.

3.2 Техническое обслуживание системы выполнять при соблюдении пункта 2.3.1данного руководства.

3.3.Перед началом работ по техническому обслуживанию выполнить работы по пункту 2.2.3 данного руководства.

3.4. Один раз в месяц полностью разбирать фильтр и промывать фильтрующую набивку ацетоном ГОСТ 2768-84. После промывки фильтрующую набивку сушить при температуре не выше 150°С до полного высыхания. Остальные части фильтра промыть или протереть ацетоном ГОСТ 2768-84, затем бензином Б-70 ГОСТ 1012-72. После полного высыхания фильтрующая набивка набивается в корпус фильтра.

3.5 Через каждые три месяца работы система подвергается полной разборке, чистке, промывке и производится замена изношенных деталей.

3.6 Хлорные магистрали промывать и протирать ацетоном ГОСТ 2768-84. После сушки протирать бензином Б-70 ГОСТ 1012-72. Остальные части системы промывать и протирать бензином Б-70 ГОСТ 1012-72 Б-7 ГОСТ 1012-72. При промывке и протирке пользоваться хлопчатобумажной ветошью.

3.7 Начало разборки редуктора производить в следующей последовательности:

-отсоединить трубку хлоропровода от фильтра;

-отсоединить фильтр от редуктора;

-разъединить фланцы;

-вывернуть клапан поз.2;

-дальнейшая разборка производится в произвольном порядке;

3.8 Сборка редуктора происходит в обратном порядке по пункту 3.7

3.9  Разборка вентиля рис.5 приложение 5 происходит в следующей

последовательности:

-вывернув боковые винты поз.4, снять ручку поз.1;

-снять стопорное кольцо поз.5 и вывинтить резьбовую втулку поз.2;

-вывернуть корпус поз.3;

-  дальнейшая разборка производится в произвольном порядке;

3.10 Сборка вентиля производить в обратном порядке.

3.11 Техническое обслуживание ротаметра производить по соответст-

вующему паспорту.

3.12 Промывке и протирке подлежит также эжектор и соединительные трубки.

3.13. Перед сборкой системы передавленные прокладки заменить.

3.14. Во время сборки системы резьбы и штоки должны быть смазаны консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-77. В качестве смазок могут быть использованы фторированные или хлорированные углеводороды, например, кель-F, графитовый порошок.

3.15 Критерием величины усилия затяжки накидных гаек на уплотнение Вильсона является отсутствие утечки хлора. При перетяжке гаек быстро износится втулка поз.3  (рисунок 5 приложения 5).

4 ХрАНЕНИЕ

4.1 Хранение системы – по группе 1.2 по ГОСТ 15150-69.

###### 5 Транспортирование

5.1 Система транспортируется в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2 Условия транспортирования системы в транспортной таре изготовителя в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.3 Условия транспортирования системы в части стойкости к механическим воздействиям должны соответствовать группе Л по ГОСТ 23216.

6 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

6.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

6.1.1 Гарантийный срок хранения – два года со дня изготовления.

6.1.2 Гарантийный срок эксплуатации (без эжектора) – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

6.1.3 Гарантийный срок эксплуатации эжектора – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

6.1.4 Ресурс наработки на отказ 5 лет

6.1.5 После ресурса выработки производится разборка Д/Х « Агат  », осмотр его и при наличии выработки в агрегатах более 1мм подлежат замене или утилизации.

6.2 Гарантии изготовителя.

6.2.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу системы дозирования хлора при соблюдении правил по уходу, эксплуатации и техническому обслуживанию, описанных в данном руководстве по эксплуатации.

6.2.2 Гарантийные обязательства на покупные узлы, входящие в систему устанавливают заводы-изготовители и указывают в паспортах на соответствующие узлы.

6.3  В  случае отказа в работе системы в период гарантийного срока необходимо :составить технически обоснованный акт рекламации и сделать выписку из раздела "Свидетельство о приемке". Акт  с  приложением следует направить руководителю предприятия-изготовителя.

6.4 Предприятие-изготовитель, систематически работая над совершенствованием изделия, оставляет за собой право вносить в конструкцию и технологии изготовления некоторых деталей изменения, не ухудшающие параметры системы, без отражения в данном руководстве.







